## Неисправности УПС IPPON

#### Back Comfo Pro 600

После включения "пищит"
Были неисправны Q20;Q23;Q24;Q25 P60NF06 сгорели в хлам. После замены, ИБП включается, при попытке перейти на работу от АКБ начинает пищать непрерывно. Неисправно реле RY1 OMRON G2RG-2A4 12VDC

#### Back Power Pro 800

Дефект №1: Не включается.
Сгорел диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, предохранительный резистор R109A 1R 1/4W, R40 4K7 1/10W, выгорела дорожка печатного монтажа соединяющая R104 и R40.
Дефект №2: (после устранения первой неисправности) ИБП выключен, при подключении к сети начинает пищать.
Неисправен стабилизатор по 5V U03 MC78L05ACP на выходе 7.5V Дефект №3: (после устранения предыдущих неисправностей) Не отключает нагрузку. (Если ИБП подключён к сети, то на выходе всегда 220V, не зависимо, включен ИБП или нет.)
Неисправен транзистор Q13 2SC1815 (КЗ). Также проверить остальные транзисторы, ключи реле Q05;Q06 2SC1815.
На второй день вернулся, с дефектом №3 пробит D37.

#### Ippon BPP600 плата MAIN-873/4X/5X(ce)JL8;

#### PLUS Brozer600 плата MAIN-873/4X/5X Pro.

Два Ups после грозы.
Один Ippon BPP600 плата MAIN-873/4X/5X(ce)JL8 другой PLUS Brozer600 плата MAIN-873/4X/5X Pro. После замены мостов и восстановления дорожек не видят сеть.
Один ИБП поднял. Резисторы оказались рабочими, но при отпаивании обнаружилось между пайкой и дорожками обрыв (R109-220кОм, R45-100кОм хотя на скаченной схеме похожей модели номиналы совсем другие).
Второй ни сеть не видит, ни от батарей не работает, только релюхами клацает при включении. Питания на процессоре нет. Буду дальше смотреть.

#### IPPON Back Power Pro 500 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-01-S2

#### IPPON Back Power Pro 600 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-02-S1

При включении, пищит. Отключенный от сети, на АКБ работает. Отсутствует зарядка АКБ.
Неисправно реле RY1 OMRON G2RG-2A4 12VDC (не замыкается одна пара контактов).

#### IPPON Back Power Pro 400 плата MAIN-873X/4X/5X (CE) JL8 098-18377-02-S1

Не видит сеть «~220V», от АКБ работает. Неисправен диодный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, испарилась дорожка печатного монтажа, соединяющая анод D24 с анодом D23, D03 1N4148 (КЗ), Q05 2SC1815 пробит переход база коллектор. Вместо перемычки JP12 установлен резистор 1R 1/4W (на будущие).

#### IPPON Back Power Pro 600 плата 098-17543-00-S3

Не включается, была разряжена АКБ до 4.5V, после зарядки АКБ, при нажатии на кнопку включения кратковременно загорается светодиод и тухнет, больше никакой реакции (ни звуковых сигналов, ни срабатывания реле).
При нажатии на кнопку включения кратковременно на 2 выводе U01 появляется 3V; на выходе U03 MC78L05ACP 4.5V. При замыкании коллектор эмиттер Q11 MPS2907A на выходе U03 5V, светодиод светится, больше никаких изменений.
Неисправен кварц XL1 ZTA 19.66MX.

#### IPPON Smart Protect Pro 2000 плата 098-18161-01-S2 MAIN-876X/7X/8X

При подключении сетевого шнура (ИБП выключен) начинают щёлкать реле, и запускается вентилятор. При включении загорается верхний красный индикатор.
Неисправна микросхема U101 MC7812CT, на выходе вместо 12V всего лишь 6V.

#### IPPON Back Power Pro 500 плата 098-17543-00-S3

Пришёл в ремонт с заявленным дефектом: Шум при работе. Запах гари. Неисправен диодный мост D33-D36 1N5402, D33 (обрыв), D34 (КЗ, плата под ним обуглилась). Менять лучше все четыре, оставшиеся диоды могут быть с утечкой, в конкретном случае был с утечкой D36.

#### IPPON Back Power Pro 500 плата MAIN-87XX/MODULE 098-17138-01-S2

Пришёл в ремонт с заявленным дефектом: Постоянно "пищит".
Был неисправен сетевой предохранитель 5A 250V.
После замены предохранителя, включается, при переходе на работу от АКБ, светодиод гаснет и длинный гудок спикера, до тех пор, пока не выключишь ИБП.
Неисправны Q23; Q24 CEP50N06.

Transformer 080-56641-03
Разъём CN05.
BLU – BLAC 20.24K&#937; 665.2mH
BLAC – YELLOW 27.92K&#937; 0.909H
RED – BROWN 160.9&#937; 5.826mH
Свободные.
RED – BLU 27.26&#937; 0.932mH
RED – BROWN 27.12&#937; 0.932mH

#### IPPON Back Power Pro 700 плата 098-17543-01-S1

При подключении к сети ~220V светодиод загорается на половину, на выходе U03 появляется 5V, больше никаких изменений.
При нажатии на кнопку включения, никакой реакции (ни звуковых сигналов, ни срабатывания реле).
Неисправен кварц XL1 ZTA 19.66MX.

#### IPPON Back Office 400

При включении горят оба индикатора и пищит.
Неисправны транзисторы Q8;Q9 STP3NK60Z

#### IPPON Back Power Pro 500 098-17543-01-S1

При подключении сетевого шнура (неважно нажата кнопка включения или нет) ИБП постоянно пищит, АКБ разряжена.
Неисправен трансформатор 080-48155-С2, обрыв обмотки отвечающей за зарядку АКБ (RED – BROWN разъёма CN05)
Трансформаторы 080-56641-02 и 080-48155-C2 взаимозаменяемы.

#### IPPON Smart Protect Pro 1000

Второй сверху светодиод мигает, третий горит.
Неисправны АКБ, суммарное напряжение на двух батареях (12V 7Ah) 12V.

#### IPPON Back Power Pro 500 плата 098-17543-01-S1

Не включается. (Ни какой реакции не на кнопку включения не на подключение к сети).
Неисправен кварц XL1 ZTA 19.66MX.

#### IPPON Back Power Pro 500 плата 098-17543-01-S1

Подключенный к сети, при включении постоянно пищит, (светодиод не светится). Отключённый от сети, включается, (светодиод светится) на выходе напряжение отсутствует.
Неисправен трансформатор 080-56641-03 (обрыв термопредохранителя, чёрный провод).

#### IPPON Back Power Pro 700 плата 098-17615-00-S1

При нажатии на кнопку включения светодиод кратковременно загорается, при подключении к сети ~220V постоянно светится, больше никаких изменений.
Неисправен процессор U01 SC106240CSPE.

#### IPPON Back Power Pro 400 плата 098-17543-01-S1

Не включается.
Неисправен сетевой предохранитель 3.15A 250V, дидный мост D21;D22;D23;D24 1N4007S, резистор R109A, неисправны транзисторы Q13 2SC1815 эмиттер-коллектор (КЗ), Q11 MPS2907A база коллектор (КЗ). Сопротивление относительно массы, на диодной прозвонке:
U03
Вход 613; 541
Выход 500; 427 


источник: http://www.monitorlab.ru/

02.08.2009. 12:04